Índice:

- Antecedentes…………………………………………………….…………………………………………………..pág. 3.

- Hidrante de columna seca…………………….……………………………………………………………………pág. 4.

- Características de instalación………………………………………………………………………………………pág. 5.

- Antecedentes:

La siguiente propuesta persigue la colocación de hidrantes de columna seca en diferentes puntos dentro del término municipal de Ricla, ya que en la actualidad apenas existen dichas tomas o no son operativas por estar obsoletas o debido a su ubicación o por falta de mantenimiento.

La red municipal de abastecimiento carece de la suficiente distribución adecuada de hidrantes para el uso del servicio de bomberos, tanto en casco antiguo, zona residencial, zona industrial, etc.… por ello, para futuras instalaciones en la red, se unifica bajo criterio técnico y profesional, el hidrante de columna seca, el cual corresponde a que el mantenimiento es mucho más sencillo y rápido que los hidrantes de arqueta o suelo, son más fáciles de localizar y de usar en el momento necesario. Además, como su nombre indica, está protegido en tiempos invernales de posibles heladas.

El criterio elegido persigue:

- El caudal mínimo entregado por la sección de tubería existente en la red de abastecimiento, (mínimo en tuberías de 90 mm).

- El acceso con vehículos pesados para los servicios de emergencia (bomberos), a dichos hidrantes sea el factible.

- Hidrante de columna seca.

El tipo elegido es hidrante de columna seca con fanal de protección y cuyo racoraje incluya, dos tomas de 70mm y una toma de 100mm acorde a norma UNE 23.400, (racor Barcelona).

- Características de instalación:

- La ubicación del hidrante deberá ser siempre sobre vial público y respetando unas distancias mínimas a cualquier propiedad, pared, contenedores, mobiliario urbano, etc…. de 500 mm, intentando en lo posible, que las tomas laterales no queden perpendiculares al obstáculo.

- El hidrante, dentro de la distancia anterior, deberá ir protegido en todo su perímetro de un sistema para absorber posibles impactos mecánicos procedentes principalmente de vehículos, (figura 2). El modelo elegido, lo determinará el ayto, su sistema de sujeción al firme será mediante tortillería y tendrá una altura máxima de 400 mm sobre el suelo, que corresponda con el inicio del fanal. En su parte frontal se instalará cinta de señalización reflectante para superficies rígidas con homologación ECE104 y pegatina identificativa: “USO EXCLUSIVO BOMBEROS”.

- La conexión del hidrante a la red de abastecimiento se realizará mediante válvula de compuerta, con accionamiento de volante ó cuadradillo, correspondiente al diámetro de la tubería a conectar, mínimo de 90 mm. La elección de este tipo de válvula responde evitar el golpe de ariete en la instalación durante su manipulación, (figura 3).

Figura 3.

- Se intentará en lo posible, que la distancia desde dicha válvula al hidrante sea la mínima posible.

- “El acceso a dicha válvula, se hará a través de un tape de hierro fundido de color rojo y/ó con el indicativo de “BOMBEROS” ó “INCENDIOS” ó similar, el cuál tenga una dimensión mínima del tamaño del accionamiento de la válvula, volante ó cuadradillo, que permita la correcta colocación de la herramienta necesaria para maniobrarla.”

Figura 2. (Vista en planta).

Se da prioridad de instalación por conectar a tuberías de abastecimiento con diámetro mínimo de 90 mm, con la siguiente configuración:

| DN Entrada mm | Conexión | Bocas de salida UNE 23.400 |
| --- | --- | --- |
| 100 | Vertical | Barcelona 2x70 mm. Barcelona 1x100 mm. |
| 100 | Horizontal | Barcelona 2x70 mm. Barcelona 1 x100 mm. |

# Text boxes

Ayuntamiento de Ricla.

17

Ordenanza municipal de instalación de hidrantes.

Concejalía de AGUAS.

Usuario

Protector mecánico

500 x 500 mm

Diámetro hidrante

357 mm